|  | MŰSZAKI BESZÁMOLÓ · HIBADIAGNOSZTIKA „b” blokkolási kód és 94 °C vízhőmérséklet Remeha Gas ECO gáztüzelésű kazán A kijelzett állapot értelmezése, a valószínű okok rangsorolása, ellenőrzési protokoll és javasolt intézkedések. |
| --- | --- |

| Készült 2026. szeptember 22. | Tárgy Kazán leállás / blokkolás | Készülék Remeha Gas … ECO (öntvényes) | Besorolás Átmeneti blokkolás |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 | Vezetői összefoglaló A lényeg egy bekezdésben |
| --- | --- |

|  | ▶ A megállapítás A kazán kezelőpaneljén látható kijelzés NEM egyetlen „b94” hibakód. Két, egymástól független információ jelenik meg egyszerre: a bal oldali, „code” feliratú kijelzőn a b állapotkód, a jobb oldali, hőmérő ikonnal jelölt kijelzőn pedig a fűtővíz pillanatnyi hőmérséklete, 94 °C. A „b” a Remeha Gas ECO sorozat vezérlőjén átmeneti blokkolást (shut-off / blokkering) jelent — nem végleges hibazárást. A készülék önállóan újraindul, amint a kiváltó ok megszűnt. A 94 °C-os vízhőmérséklet a diagnózis kulcsa: ez már közvetlenül a maximál termosztát működési tartománya alatt van, és jellemzően elégtelen vízáramlásra utal a kazánon keresztül. |
| --- | --- |

| Kijelzett kód b Átmeneti blokkolás – önmagát oldó állapot | Vízhőmérséklet 94 °C Kritikus közeli – a maximál határ alatt | Hibazárás (E-kód) NINCS Nem végleges hiba, nem igényel kötelező resetet |
| --- | --- | --- |

|  | → Legvalószínűbb kiváltó ok Elégtelen vagy hiányzó vízkeringetés a kazánkörben (álló vagy beszorult keringtető szivattyú, elzárt szelepek, levegős rendszer, eltömődött szűrő vagy iszapos kazántest). Ilyenkor a kazántest gyorsan felforrósodik, az előre- és visszatérő közti hőmérséklet-különbség megnő vagy megfordul, és a vezérlő védelemből leállítja az égőt. |
| --- | --- |

| 02 | A dokumentált állapot Helyszíni fotódokumentáció |
| --- | --- |

1. ábra — A kezelőpanel: a „code” kijelzőn „b”, a hőmérő ikon alatt „94”. A két érték külön információ.

2. ábra — A készülék típusjelzése: Remeha GAS … ECO sorozat (öntvényes, álló kivitelű kazán).

| 03 | A kijelzés helyes értelmezése Mit mond valójában a panel |
| --- | --- |

A Remeha Gas ECO sorozat kezelőpanelje két, egymástól elkülönülő hétszegmenses kijelzőt használ. A leggyakoribb felhasználói félreértés, hogy a két kijelző tartalmát egyetlen, összefüggő hibakódként olvassák össze.

| Kijelző | Tartalom | Jelentés | Mértékegység |
| --- | --- | --- | --- |
| bal — „code” felirattal | b | Állapot- / blokkolási kód | — |
| jobb — hőmérő ikon alatt | 94 | Előremenő fűtővíz hőmérséklete | °C |

|  | ! Fontos pontosítás „b94” mint önálló hibakód nem létezik a Remeha kódtáblázatában. A helyes olvasat: „b” állapot + 94 °C vízhőmérséklet. Ez a megkülönböztetés azért lényeges, mert hibakód-keresésnél a „b94” kifejezésre nem lehet találatot kapni, és a felhasználó tévesen egzotikus elektronikai hibát feltételezhet egy egyszerű hidraulikai probléma helyett. |
| --- | --- |

| 04 | Mit jelent a „b” kód? Kódtípusok és a blokkolás természete |
| --- | --- |

A Remeha Gas ECO vezérlő három, eltérő súlyosságú visszajelzési szintet használ. A „b” a középső szinthez tartozik: a készülék biztonsági okból leállítja az égőt, de nem zárja le magát véglegesen.

| Kód / jelölés | Szint | Viselkedés | Beavatkozás |
| --- | --- | --- | --- |
| számjegyek (0–9) | Üzemállapot | Normál működési fázis (készenlét, előszellőztetés, gyújtás, égő üzem, utókeringetés) | Nem szükséges |
| b | Blokkolás | Átmeneti leállás. A kazán automatikusan újraindul, amint a kiváltó feltétel megszűnt. | Ok megszüntetése; reset általában nem kell |
| E + szám | Hibazárás | Végleges lezárás (lockout). A készülék magától nem indul újra. | Kötelező manuális reset, gyakran szerviz |

A „b” két tipikus kiváltó oka

|  | A Hidraulikai ok — visszatérő melegebb, mint az előremenő A gyári leírás szerint, ha a visszatérő víz hőmérséklete meghaladja az előremenőét (jellemzően kb. +3 °C-kal), a kazán először minimális teljesítményre modulál és így üzemel kb. 1 percig. Ha az állapot ezután is fennáll, az égő „b” kóddal leáll, és csak akkor indul újra, amikor a visszatérő hőmérséklet visszaesik az előremenő alá. Ez a logika a vízhiány- és túlmelegedés-védelem része: a hőmérséklet-különbség (ΔT) fordulása vagy szélsőséges megnövekedése azt jelzi, hogy nem halad elegendő víz a kazántesten keresztül. |
| --- | --- |

|  | B Villamos ok — megszakadt biztonsági / blokkoló kör A vezérlő külső biztonsági láncot (safety interlock) is felügyel. Ha ez a kör bármely ponton megszakad, a kazán szintén „b” állapotba kerül. A láncba tipikusan a következő elemek vannak bekötve: - Maximál (határoló) termosztát – túlmelegedés esetén bont - Füstgáz-termosztát – eltömődött vagy túl forró füstjárat esetén bont - Minimum gáznyomás-kapcsoló – alacsony gáznyomásnál bont - Vízhiány-védelem / nyomáskapcsoló – alacsony rendszernyomásnál bont - Külső engedélyező kontaktus (pl. épületfelügyelet, kaszkádvezérlő, gázérzékelő) |
| --- | --- |

| 05 | Miért kritikus a 94 °C? A hőmérséklet mint diagnosztikai jel |
| --- | --- |

A 94 °C önmagában még nem hibaállapot — egy öntvényes, nem kondenzációs kazán képes ilyen hőmérsékleten üzemelni. A jelentősége abban áll, hogy hol helyezkedik el a védelmi küszöbökhöz képest, és hogy a „b” kóddal együtt jelenik meg.

| Előremenő vízhőmérséklet | Állapot | Értékelés | Teendő |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 – 75 °C | Normál | Szokásos fűtési üzemi tartomány | Nincs |
| 75 – 85 °C | Emelt | Magas igénybevétel vagy magas beállított érték | Megfigyelés |
| 85 – 95 °C | Figyelmeztető | A védelmi küszöb közelében; itt lép működésbe a blokkolás | Keringetés azonnali ellenőrzése |
| 95 °C felett | Kritikus | A maximál termosztát működési tartománya (típustól függően kb. 95–110 °C) | Hibazárás; szakember |

|  | ▲ Következtetés A 94 °C és a „b” kód együttes megjelenése erősen arra utal, hogy a kazán gyorsabban termeli a hőt, mint ahogy azt a rendszer el tudja szállítani. Ez klasszikusan áramlási (hidraulikai) probléma, nem pedig égéstechnikai vagy elektronikai hiba. A kazán helyesen viselkedik: megvédi önmagát a forrástól és a kazántest hőfeszültségétől. |
| --- | --- |

| 06 | Ok-okozati elemzés A lehetséges okok valószínűség szerinti rangsorban |
| --- | --- |

| Lehetséges ok | Jellemző kísérő tünet | Valószínűség | Ellenőrzés módja |
| --- | --- | --- | --- |
| Keringtető szivattyú nem jár vagy beszorult | A kazán forró, a radiátorok hidegek; a szivattyú nem rezeg | MAGAS | Tapintás, hallás; szivattyú tengelyének kézi megmozdítása |
| Elzárt szelepek (zóna-, radiátor-, kazánkör-elzáró) | Egy-egy fűtési kör teljesen hideg marad | MAGAS | Szemrevételezés: minden elzáró nyitott állásban van-e |
| Levegő a rendszerben | Bugyborékolás, csobogás; egyenetlen radiátorfelmelegedés | MAGAS | Légtelenítés a radiátorokon és a kazánnál |
| Alacsony rendszernyomás | Nyomásmérő 1 bar alatt | KÖZEPES | Manométer leolvasása hideg állapotban |
| Eltömődött szűrő / iszapleválasztó | Fokozatosan romló teljesítmény hetek alatt | KÖZEPES | Szűrőbetét kibontása, tisztítása (szakember) |
| Iszapos, elmeszesedett kazántest | Régi rendszer; pattogó, forrásszerű hang a kazánból | KÖZEPES | Vegyszeres átmosás, kazántest bontása (szakember) |
| Hibás előremenő / visszatérő érzékelő | Irreális hőmérsékletugrások a kijelzőn | ALACSONY | Ellenállásmérés, szervizműszeres kiolvasás |
| Megszakadt biztonsági lánc (külső kontaktus) | A kazán nem melegszik, mégis blokkol; alacsony gáznyomás | ALACSONY | Sorkapcsok átmérése (kizárólag szakember) |
| Fordítva bekötött vagy rossz irányba forgó szivattyú | Beavatkozás / átépítés után jelentkezik először | ALACSONY | Áramlásirány és bekötés ellenőrzése |

| 07 | Azonnali ellenőrzési protokoll Felhasználói szinten, biztonságosan elvégezhető lépések |
| --- | --- |

| # | Ellenőrzendő | Elvárt / helyes érték | Kész |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rendszernyomás a manométeren (hideg rendszerben) | 1,5 – 2,0 bar (nagy rendszernél a tervezett érték) | ☐ |
| 2 | Keringtető szivattyú működik-e | Érezhető rezgés, melegedő motorház, hallható üzem | ☐ |
| 3 | Radiátor-, zóna- és kazánkör-elzáró szelepek | Valamennyi nyitott állásban | ☐ |
| 4 | Keverőszelep / termosztatikus fejek állása | Nem zárt, nem fagyvédelmi állásban | ☐ |
| 5 | Levegő a rendszerben | Légtelenítés után folyamatos vízsugár | ☐ |
| 6 | Szűrő / iszapleválasztó szennyezettsége | Szemrevételezéssel tiszta | ☐ |
| 7 | Lehűlés megvárása | A vízhőmérséklet 70 °C alá esik; a „b” gyakran magától megszűnik | ☐ |
| 8 | Egyszeri reset (csak ha a hőmérséklet már leesett) | A kazán normál üzemállapot-kódra vált | ☐ |

|  | ✔ Ha a „b” magától megszűnik Ez megerősíti, hogy átmeneti blokkolásról volt szó. A kiváltó okot azonban ettől még fel kell tárni: az ismétlődő túlmelegedés hosszú távon a kazántest repedéséhez, a szivattyú tönkremeneteléhez és fokozott gázfogyasztáshoz vezet. Érdemes feljegyezni, mikor és milyen üzemállapotban jelentkezik (hideg indulás, HMV-készítés, egy adott fűtési kör bekapcsolása). |
| --- | --- |

| 08 | Szakemberre tartozó vizsgálatok Gázszerelő / Remeha szerviz hatásköre |
| --- | --- |

- A keringtető szivattyú tényleges szállítási teljesítményének mérése, fokozatbeállítás felülvizsgálata.

- Az előremenő és visszatérő hőmérséklet-különbség (ΔT) mérése üzem közben; öntvényes kazánnál jellemzően 15–20 °C körüli érték az elvárt.

- A kazántest vízoldali átjárhatóságának vizsgálata, szükség esetén vegyszeres átmosás (iszap- és vízkőeltávolítás).

- Az előremenő-, visszatérő- és füstgáz-érzékelők ellenállásának mérése, jelleggörbe szerinti ellenőrzése.

- A maximál termosztát és a teljes biztonsági lánc átmérése, kontaktusok és sorkapcsok állapotának vizsgálata.

- A gáznyomás (statikus és dinamikus) ellenőrzése, a minimum gáznyomás-kapcsoló működésének vizsgálata.

- Tágulási tartály előnyomásának ellenőrzése és beállítása, biztonsági szelep vizsgálata.

- A vezérlő hibamemóriájának kiolvasása szervizműszerrel vagy code-key segítségével — ez adja meg a korábbi blokkolások pontos sorrendjét és okát.

| 09 | Biztonsági figyelmeztetések Kötelezően betartandó korlátozások |
| --- | --- |

|  | ▲ Figyelem - Ne reseteld ismételten a készüléket, ha a vízhőmérséklet nem esik vissza. Az ismételt újraindítás a valódi ok elhárítása nélkül a kazántest hőfeszültséges repedését okozhatja. - Gázkészüléken beavatkozást kizárólag arra jogosult gázszerelő vagy Remeha-szerviz végezhet. A burkolat megbontása, a gázútra vagy az elektromos vezérlésre történő beavatkozás laikus számára tilos és életveszélyes. - Forró kazánt ne tölts fel hideg vízzel. A hirtelen hőlökés öntvényes kazántestnél azonnali repedést okozhat. Előbb meg kell várni a lehűlést. - A biztonsági elemek (maximál termosztát, biztonsági szelep, füstgáz-termosztát) áthidalása szigorúan tilos. - Gázszag, forrásra utaló hang vagy szivárgás esetén azonnal zárd el a gázcsapot, szellőztess, és értesítsd a szolgáltatót. |
| --- | --- |

| 10 | Megelőzés és karbantartás A visszatérő blokkolás elkerülése |
| --- | --- |

| Intézkedés | Gyakoriság | Várható hatás |
| --- | --- | --- |
| Éves gázkészülék-karbantartás és égéstermék-elvezetés ellenőrzése | évente | Jogszabályi megfelelés; a legtöbb hiba még tünetmentes fázisban kiszűrhető |
| Rendszernyomás ellenőrzése | havonta | Vízveszteség és levegőbeszívás korai felismerése |
| Légtelenítés a fűtési szezon indulásakor | szezononként | Egyenletes hőleadás, kisebb szivattyúterhelés |
| Iszapleválasztó / mágneses szűrő tisztítása | évente | A kazántest és a szivattyú eltömődésének megelőzése |
| Szivattyú fokozatának és üzemidejének felülvizsgálata | beavatkozás után | Megfelelő ΔT, kisebb ciklusszám, hosszabb élettartam |
| Fűtővíz minőségének ellenőrzése, szükség esetén kezelése | 2–3 évente | Vízkő- és iszapképződés lassítása, hatásfok megőrzése |
| Utókeringetés (pumpa-utánfutás) beállításának ellenőrzése | karbantartáskor | A kazántest leállás utáni maradékhő-elszállítása |

| 11 | Mit érdemes átadni a szerviznek A gyorsabb hibabehatárolás érdekében |
| --- | --- |

| Adat | Kitöltendő |
| --- | --- |
| A kazán pontos típusa a típustábláról (pl. Gas 205 / 305 / 310 / 610 ECO) | ………………………………………… |
| Gyártási szám és gyártási év | ………………………………………… |
| Mikor jelentkezik a blokkolás (hideg indulás / HMV / adott fűtőkör) | ………………………………………… |
| A kijelzett hőmérséklet a blokkolás pillanatában | ………………………………………… |
| Rendszernyomás hideg állapotban | ………………………………………… |
| Utolsó karbantartás időpontja és az elvégzett munka | ………………………………………… |
| Történt-e a közelmúltban átépítés, szivattyúcsere, rendszerbővítés | ………………………………………… |

| 12 | Források és pontossági megjegyzés A beszámoló alapjául szolgáló dokumentáció |
| --- | --- |

|  | i A beszámoló érvényességi köre A kódtáblázat és a védelmi küszöbök modellenként és vezérlőgeneráción­ként eltérhetnek. A fentiek a Remeha Gas ECO sorozat (Gas 210 / 310 / 610 ECO és rokon típusok) gyári műszaki dokumentációjából származó, nyilvánosan elérhető adatokon alapulnak. A száz százalékig pontos értelmezéshez a készülék típustábláján szereplő konkrét típushoz tartozó géptkönyv „blokkolási kódok” táblázata az irányadó. A gyári PDF-dokumentumok teljes szövegéhez a jelen munkamenetben nem volt közvetlen hozzáférés (hálózati korlátozás), ezért a megállapítások a hivatalos dokumentációból származó, ellenőrzött kivonatokra támaszkodnak. |
| --- | --- |

Hivatkozott dokumentumok

- Remeha Gas 210 ECO PRO — Installation, User and Service Manual: Troubleshooting / Error Codes / Blocking / Lock-Out fejezet

- Remeha Gas 310 ECO — Technical Information: „Shut-Off Codes” táblázat

- Remeha Gas 210 ECO — Technical Information: „Safety Interlocks / Shutdown Interlock / Lockout Interlock” fejezet

- Remeha Gas 210 ECO — gyári technikai dokumentáció (Remeha UK, archív kiadás)

- Remeha gázkazán hibakódok — magyar nyelvű szerviz-összefoglaló (Komfort Épületgépészet)

ÖSSZEGZÉS A kazán nem „elromlott”, hanem megvédte magát. A „b” kód átmeneti blokkolás, a 94 °C pedig annak oka: a hő nem tud elég gyorsan távozni a kazántestből. Az elsődleges teendő a vízkeringetés helyreállítása — ezt követően a készülék önállóan visszatér normál üzembe.